## Sheet1
別紙２ |  |  |  |  | 現 存 率 調 査 票
現存率①×100 |  | ％
区 分 | 構 成 |  | 種 類 |  | 各部現存率 | K | 再建設指数 | 再建設指数調整値 | 現存指数 | 現存率
|  | P |  | N | 内 容 | 率 | P×N | R＝P×N/0.4 | K×R | Σ(K×R)/Σ(R)
構 造 |  | 140 | 鉄骨・鉄筋コンクリート | 1.5
|  |  | 鉄筋コンクリート | 1
|  |  | ブロック造 | 0.7
|  |  | 鉄骨造 | 0.9
|  |  | れんが造、石造 | 1.2
主要部の 仕 上 | 屋 根 | 10 | ・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、ｺﾝｸﾘｰﾄ押えﾓﾙﾀﾙ塗 | 1.7
|  |  | ・アスファルト露出防水 | 1
|  |  | ・モルタル防水 | 0.5
|  |  | ・石綿スレート、かわら、銅板 | 0.4
| 外 壁 | 25 | ・タイル（小口） | 1.4
|  |  | ・モザイクタイル | 1
|  |  | ・コンクリート打放し | 1
|  |  | ・モルタル、リシン吹付 | 0.6
| 内 壁 | 20 | ・モルタル | 1
|  |  | ・ブラスター | 0.8
|  |  | ・木製 | 0.7
| 天 井 | 20 | ・吸音テックス | 1.1
|  |  | ・ボード | 1
|  |  | ・ブラスター | 0.8
|  |  | ・木製 | 0.7
| 床 | 20 | ・リノリウム | 1.3
|  |  | ・プラスチックタイル | 1.1
|  |  | ・アスファルトタイル（暗） | 1
|  |  | ・モルタル | 0.8
|  |  | ・木製 | 0.7
| 外部建具 | 35 | ・アルミサッシ（オーダー） | 1.2
|  |  | ・アルミサッシ（既成） | 1
|  |  | ・スチールサッシ | 0.9
|  |  | ・木製 | 0.7
| 内部建具 | 10 | ・木製 | 1
小 計
設 備 | 電灯設備等 | 20 | ・蛍光灯（300Lx程度以上） | 1
|  |  | ・蛍光灯（300Lx程度以下） | 0.8
|  |  | ・白熱灯 | 0.4
| 電線類その他 | 15 | ・ビニール被覆線 | 1
|  |  | ・ゴム被覆線 | 0.9
| 給排水その他 | 20 | ・水洗便所 | 1
|  |  | ・くみ取便所 | 0.4
| 暖 房 | 40 | ・空気調和 | 1.9
|  |  | ・温風（ボイラー方式） | 1.3
|  |  | ・温風（熱風炉式） | 1
|  |  | ・その他 | 1
小 計
外力条件 |  | 25 | 別表による係数
合 計
各部現存率Ｋの値 |  | （構造）内容
|  | １ 損耗なし、又は、損耗の程度僅小 | [7 empty] | 1.0, 0.9
|  | ２ 中小亀裂、鋼材発錆（鉄骨造）、外力による小変形がみられるが耐力上影響が殆どないもの | [7 empty] | 0.9, 0.8, 0.7
|  | ３ 損傷が進み、部分的補修、補強又は取替えを必要とするもの | [7 empty] | 0.7, 0.6, 0.5
|  | ４ 不同枕下による大亀裂、建物の傾斜、鉄筋被覆材の広範囲の脱落、発錆による主銅材の断面欠損、その他により構造上大補強を必要とするもの | [7 empty] | 0.5, 0.4, 0.3
|  | ５ 構造上損傷著しく建替えを必要とするもの | [7 empty] | 0.3, 0.2, 0.1
（仕上げ、設備）
|  | １ 損耗なし、又は、損耗の程度僅小 | [7 empty] | 1.0, 0.9
|  | ２ 汚染及び損傷はある程度みられるが、機能上問題のないもの、又は極く小規模の補修を必要とするもの | [7 empty] | 0.9, 0.8, 0.7
|  | ３ 損傷が進み、部分的補修を必要とするもの | [7 empty] | 0.7, 0.6, 0.5
|  | ４ 相当部分で損耗が進み、機能低下が顕著であるが、部分補修が可能なもの | [7 empty] | 0.5, 0.4, 0.3
|  | ５ 構造上損傷著しく全面建替えを要するもの | [7 empty] | 0.3, 0.2, 0.1
（注） | １ この調査は、取り壊し（改築）を行う際の既存施設の老朽度を調査するために行う。
２ 調査票記入要領
ア 調査票の各区分ごとの種類欄（Ｎ）は、該当するか所に○印を付すること。
イ 各部現存率欄（Ｋ）は、下表各部現存率Ｋの値の内容のうち、該当する項目を選定し、老朽度に応じた係数を選択すること（老朽度が大きいものほど係数は小さい。）。また、老朽の具体的な現況を
記入すること。
ウ 外力条件は、ａ海岸からの距離、ｂ積雪、ｃ地盤の各内容ごとに１つを選択し、その組み合わせに応じた係数を種類欄（Ｎ）及び各部現存率欄（Ｋ）に記入すること。
エ 各区分ごと及び合計について、再建設指数（Ｐ×Ｎ）、再建設指数調整値（Ｒ＝Ｐ×Ｎ％／0.4）及び現存指数（Ｒ×Ｋ）を算定すること。
オ 各区分ごとの現存指数の合計（Σ（Ｒ×Ｋ））を再建設指数調整値の合計（Ｒ）で除して現存率を算定すること。
３ 調査に当たっては、一級建築士もしくは、これと同等の資格を有する者がこれに当たること。
４ 調査に当たっては、調査対象施設を実地に調査し、これに当たること。